ICS 29.050

K10

T/CMSA

中国气象服务协会团体标准

T/CMSA XXXXX—2017

柔性复合防腐接地体技术条件

Technical specification for flexible and anti-corrosion earth electrodes

（本稿完成日期：2017.3.8）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国气象服务协会   发布

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　产品分类和型号说明	2

5　导电橡胶柔性复合防腐接地体技术要求	3

6　石墨基柔性复合防腐接地体技术要求	5

7　试验方法	6

8　检验规则	12

9　标识、包装、运输和贮存	14

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国气象服务协会提出并归口。

本标准起草单位：武汉爱劳高科技有限责任公司、武汉市标准化研究院、武汉黉门电工科技有限公司、武汉爱伦菲尼克斯科技有限责任公司、国网上海市电力公司电力科学研究院。

本标准主要起草人：刘旭、黄青、阮江军、刘大为、蔡细楚、曾伟、文武、解子凤、蔡永辉、黄道春、姜克强、罗家明、罗保庆、王姣、郭斌、胡元潮、龚若涵、常立、司文荣。

柔性复合防腐接地体技术条件

范围

本标准规定了柔性复合防腐接地体的术语和定义、产品型号、技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

本标准适用于电力、广电、通信、交通、金融、石化等系统中各种复杂地形和强腐蚀土壤地区用作接地保护的接地体。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 528–2009  硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T 531.1-2008  硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）

GB/T 1682-2014  硫化橡胶 低温脆性的测定 单试样法

GB/T 2423.1-2008  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2-2008  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2439-2001  硫化橡胶或热塑性橡胶 导电性能和耗散性能电阻率的测定

GB/T 3048.4-2007  电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验

GB/T 4909.2-2009  裸电缆试验方法 第2部分：尺寸测量

GB/T 10707-2008  橡胶燃烧性能的测定

GB/T 16927.1-2011  高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求

GB/T 16927.2-2013  高电压试验技术 第2部分：测量系统

GB/T 21698-2008  复合接地体技术条件

GB/T 50065-2011  交流电气装置的接地设计规范

JB/T 7901-2001  金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法

术语和定义

GB/T 21698-2008确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

防腐接地体  anti-corrosive earth pole

能抵抗土壤中水分、盐、酸、碱等因素侵蚀的一种新型接地体。

柔性复合防腐接地体  flexible and anti-corrosion earth electrode

在一定条件下，可以弯曲成一定直径圆弧且不影响性能的防腐接地体。

导电橡胶  conductive rubber

具有导电性能、电阻率小于0.2Ω·m的硫化胶料。

径向电阻  radial resistance

接地体芯线与1米长的接地体外包覆电极间的电阻。

柔性石墨线  flexible graphite line

一种由石墨、无机非金属或化学纤维、粘接剂等材料经膨化、压制、捻合而成的单股石墨线。

石墨基柔性接地体  graphite flexible grounding materials

由柔性石墨线经不同布线和编制方式制成的绳索型复合接地材料，具有导电性、抗腐蚀性和柔软性的特点。

接续金具  connection hardware

一种适用于接地引下线和石墨基柔性接地体之间连接，或多条石墨基柔性接地体之间连接的金具。

接续电阻  connection resistance

接续金具与石墨基柔性接地体之间的接触电阻。

产品分类和型号说明

4.1  柔性复合防腐接地体分为导电橡胶材料和石墨基材料两种类型。

4.2  柔性复合防腐接地体产品型号编排方式及含义见图1。

□ - □ - □ - □

规格，用阿拉伯数字表示产品截面积或直径

型号，用罗马字母或大写英文字母表示

材料，“SR”表示导电橡胶材料，“JD”表示石墨基材料

企业代号，用大写英文字母表示，可空缺

柔性复合防腐接地体产品型号示意图

导电橡胶柔性复合防腐接地体技术要求

外观要求

表面应光滑、无破损，无直径大于2mm的瘤状突起，无孔洞和露铜现象。

规格参数

导电橡胶柔性复合防腐接地体规格参数见表1。

导电橡胶柔性复合防腐接地体规格参数

| 产品型号 | 芯线种类 | 芯线截面 | 产品外径 | 长度/卷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SR-I-35 | 铜绞线 | 35mm2 | 12±1mm | ≥100m |
| SR-I-50 |  | 50mm2 | 14±1mm | ≥100m |
| SR-I-70 |  | 70mm2 | 16±1mm | ≥100m |
| SR-I-95 |  | 95mm2 | 18±1mm | ≥100m |
| 导电橡胶柔性复合防腐接地体单卷长度可根据客户需求另行确定。 |

性能要求

电气性能要求

5.3.1.1  铜芯直流电阻

导电橡胶柔性复合防腐接地体铜芯直流电阻要求见表2。

导电橡胶柔性复合防腐接地体铜芯直流电阻要求

| 产品型号 | 20℃环境下，铜芯直流电阻不大于/（Ω/km） |
| --- | --- |
| SR-I-35 | 0.53 |
| SR-I-50 | 0.39 |
| SR-I-70 | 0.27 |
| SR-I-95 | 0.20 |

5.3.1.2  径向电阻

不大于0.5Ω。

5.3.1.3  冲击电流耐受能力

接地极经过10kA/m冲击电流耐受试验后，径向电阻变化率不大于30%，外观无明显损伤。接地极经过100kA/m冲击电流耐受试验后，外观无明显损伤。

5.3.1.4  工频电流耐受能力

接地极经过100A/m工频电流耐受试验后，径向电阻变化率不大于30%，外观无明显损伤。接地极经过200A/m冲击电流耐受试验后，外观无明显损伤。

5.3.1.5  短时热稳定电流

按GB/T 50065-2011附录E的方法进行试验后，外观无明显损伤，径向电阻变化率不大于30%。

物理性能要求

5.3.2.1  耐低温性能

在-50℃环境下持续试验2小时，试验后满足：

a)  外观满足5.1要求；

b)  径向电阻满足5.3.1.2要求；

c)  表面不应出现开裂现象。

5.3.2.2  耐高温性能

在150℃环境下持续试验2小时，试验后满足：

- 外观满足5.1要求；

b)  径向电阻满足5.3.1.2要求；

c)  表面不应出现气泡、软化现象。

5.3.2.3  耐腐蚀性能

在室温25℃条件下，经过5%硫酸、5%氢氧化钠溶液和5%氯化钠溶液腐蚀试验后，腐蚀率不大于0.01mm/a，外观无明显损伤。

导电橡胶性能要求

导电橡胶性能要求见表3。

导电橡胶性能要求

| 项 目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 体积电阻率 | ≤0.1Ω·m |
| 脆性温度 | ≤-55℃ |
| 拉伸强度 | ≥3.5Mpa |
| 扯断伸长率 | ≥100% |
| 邵氏A硬度 | 50度～80度 |

石墨基柔性复合防腐接地体技术要求

外观要求

外观紧致，粗细均匀，表面平整光滑，无明显断线续接点。

规格参数

石墨基柔性复合防腐接地体尺寸主要测量产品直径，测量值与标称值的误差不大于5%。柔性复合防腐接地体规格参数见表4。

石墨基柔性复合接地体规格参数示例

| 产品型号 | 类型 | 芯线根数 | 产品外径 | 长度/卷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JD-L-28 | 防雷接地 | 61 | 28±5% | ≥200m |
| JD-W-28 | 工作接地 | 61 | 28±5% | ≥200m |
| JD-Y-28 | 引下线 | 61 | 28±5% | ≥200m |
| 石墨基柔性复合接地体单卷长度可根据客户需求另行确定。 |

性能要求

电气性能要求

6.3.1.1  工作接地（W型）

W型石墨基柔性复合防腐接地体电气性能应满足以下要求：

a)  电阻率不大于5×10-6Ω·m；

b)  接续电阻不大于4mΩ；

c)  经8/20μs、50kA标准雷电流冲击耐受试验后的电阻率变化不大于10%，接续电阻不大于4mΩ；

d)  经10kA、1s工频电流耐受试验后的电阻率变化不大于10%，接续电阻不大于4mΩ。

6.3.1.2  防雷接地（L型）

a)　电阻率不大于5×10-5Ω·m；

b)　接续电阻不大于4mΩ；

c)　经8/20μs、50kA标准雷电流冲击耐受试验后的电阻率变化不大于10%，接续电阻不大于4mΩ；

d)　经20A、10s工频电流耐受试验后的电阻率变化不大于10%，接续电阻不大于4mΩ。

机械性能要求

6.3.2.1  抗弯性能

经过曲率半径不小于0.3m的正反方向各10次弧度为90度的折弯后，电阻率变化不大于10%。

6.3.2.2  抗扭性能

经过每米5捻的扭转后，电阻率变化不大于10%，接续电阻不大于4mΩ。

6.3.2.3  抗拉性能

施加1kN的拉力并保持10s后，电阻率变化不大于10%，接续电阻不大于4mΩ。

物理性能要求

6.3.3.1  耐低温性能

经过-55℃恒温冷冻，保持0.5小时，恢复至室温后，电阻率变化不大于10%，接续电阻不大于4mΩ。

6.3.3.2  耐高温性能

经过100℃恒温烘烤，保持0.5小时，恢复至室温后，电阻率变化不大于10%，接续电阻不大于4mΩ。

6.3.3.3  耐腐蚀性能

采用浸入酸碱土壤模拟溶液，在5种不同pH值的酸碱土壤模拟溶液中分别浸泡时间72小时后洗净烘干，电阻率变化不大于10%，接续电阻不大于4mΩ。

阻燃性能要求

按照GB/T 10707-2008中的垂直燃烧法进行阻燃性能试验，试验后燃烧性能等级应属于FV-0级，即施加火焰后不存在有焰燃烧现象，施加火焰后引发的跌落物不点燃脱脂棉等。

试验方法

导电橡胶柔性复合防腐接地体

外观

目测柔性复合防腐接地体外观，结果符合5.1的要求。

规格参数

7.1.2.1  外径测量

用测量精度为0.02mm的游标卡尺对柔性复合防腐接地体进行外径测量。同一径向截面进行两次测量，每次测量方向相互垂直，结果满足5.2的要求。

7.1.2.2  芯线截面测定

按GB/T 4909.2-2009的要求测量和计算芯线截面，计算结果应不小于5.2中规定的芯线截面的95％。

7.1.2.3  长度测量

用计米表或卷尺测量柔性复合防腐接地体长度，测量结果应满足5.2的要求。

性能要求

7.1.3.1  注意事项

7.1.3.1.1  柔性复合防腐接地体的覆盖胶层为导电层，带电试验过程中应避免用手触摸胶层，以免产生危险；电气试验过程中应避免胶层与金属等导体接触，以免测量误差和引起危险。

7.1.3.1.2  除在特殊规定下进行的试验外，测量应在环境温度10℃～35℃和空气湿度不大于85％的室内进行。

7.1.3.2  直流电阻测量

按GB/T 3048.4-2007规定的方法测量铜导线电阻，计算出20℃环境下的直流电阻满足5.3.1.1的要求。

7.1.3.3  径向电阻测量

7.1.3.3.1  选取有效长度不小于0.5m的三只样品作为试品，在试品的中间部位截取长度L1为100mm的电极,用不低于100目的柔性铜网包覆电极，并用玻纤带、布条等包裹在铜网外，施加（20±5）kpa压力，保证接触良好。按照图2布置试品。

7.1.3.3.2  测试时采用可调工频电流源，在铜网和内芯间施加有效值I为（100±5）mA的电流，测量铜网和内芯间的电压有效值U，计算电阻R = U/I。

7.1.3.3.3  根据式（1）计算径向电阻，结果满足5.3.1.2的要求。

R1= R×L1/1000        ……………………………（1）

式中：

R1 ——径向电阻

R   ——试样电阻

L1  ——电极长度

径向电阻测量示意图

7.1.3.4  冲击电流耐受能力测试

7.1.3.4.1  按照图3布置试品，其中电极长度L1为100mm。

7.1.3.4.2  试验前按照7.1.3.3测量3只试品在室温下的径向电阻。按照GB/T 21698-2008中规定的方法对3只试品分别施加8/20μs、1kA冲击电流20次，每次间隔1min，每5次为1组，每两组间隔30 min。试验后待试品冷却至室温再次按照7.1.3.3测量径向电阻。根据式（2）计算试验后试品径向电阻变化率，结果满足5.3.1.3的要求。

△R =（R2 - R1）/ R1×100%            ……………………………（2）

式中：

△R ——试验后试品径向电阻变化率

R1     ——试验前试品径向电阻

R2     ——试验后试品径向电阻

7.1.3.4.3  对3只试品分别施加8/20μs、10kA冲击电流2次，每次间隔1min。试验后目测试品外观有无起泡、开裂或烧焦等损伤。

7.1.3.4.4  该试验应在1天内完成。

冲击电流耐受能力测试示意图

7.1.3.5  工频电流耐受能力测试

7.1.3.5.1  按照图4布置试品，其中电极长度L1为100mm。

7.1.3.5.2  试验前按照7.1.3.3测量3只试品在室温下的径向电阻。对3只试品分别施加10A工频电流5次，每次持续10s，每次间隔30min。试验后待试品冷却至室温再次按照7.1.3.3测量径向电阻。根据式（2）计算试验后试品径向电阻变化率，结果满足5.3.1.3的要求。

7.1.3.5.3  对3只试品分别施加20A工频电流2次，每次间隔为30min。试验后目测试品外观有无起泡、开裂或烧焦等损伤。

7.1.3.5.4  该试验应在1天内完成。

工频电流耐受能力测试示意图

7.1.3.6  短时热稳定电流测试

按GB/T 50065-2011附录E的方法进行试验。试验采用大电流发生器进行，试验电流按产品规格书的要求选取。试验样品长度1m左右，两端采用端子压接后接入大电流发生器，避免漏股、断股影响试验结果，试验仅考核导线，由于端子不能满足试验要求时应重新进行试验。试验过程中，导线不能熔断、橡胶层不应出现熔融、起火。试验后按7.1.3.3的方法测量径向电阻，并目测试品外观有无起泡、开裂及烧焦等损伤。

耐低温性能测试

按GB/T 2423.1-2008中的试验Ab进行，试验时间和温度满足5.3.2.1的要求。

耐高温性能测试

按GB/T 2423.2-2008中的试验Bb进行，试验时间和温度满足5.3.2.2的要求。

耐腐蚀性能测试

7.1.6.1  测试条件

耐腐蚀性能测试的试验条件包括：

- 试验温度：室温25℃；

b)  试验周期：168h；

c)  试样：抽取3套样品，每套截取含导电胶层长度为50mm～100mm的一段作为试样，3个试样尺寸应保持一致，并将两端封闭不使金属外露。

7.1.6.2  耐酸腐蚀

将试样放入5%的H2SO4溶液中，按JB/T 7901-2001规定的方法测量腐蚀率，同时目测试样外观，结果符合5.3.2.3要求。

7.1.6.3  耐碱腐蚀

将试样放入5%的NaOH溶液中，按JB/T 7901-2001规定的方法测量腐蚀率，同时目测试样外观，结果符合5.3.2.3要求。

7.1.6.4  耐盐腐蚀

将试样放入5%的NaCl溶液中，按JB/T 7901-2001规定的方法测量腐蚀率，同时目测试样外观，结果符合5.3.2.3要求。

7.1.7  导电橡胶性能测试

7.1.7.1  按GB/T 2439-2001规定的方法测试导电橡胶的电阻率，结果满足5.3.3要求。

7.1.7.2  按GB/T 528-2009规定的方法测定拉伸强度和扯断伸长率，结果满足5.3.3要求。

7.1.7.3  按GB/T 531.1-2008规定的方法测定邵氏A硬度，结果满足5.3.3要求。

7.1.7.4  按GB/T 1682-2014规定的方法测量导电橡胶脆性温度，结果满足5.3.3要求。

石墨基柔性复合防腐接地体

试验样品

7.2.1.1  外观尺寸、电气性能、机械性能以及耐高低温性能的试验样品如图5所示。

外观尺寸、电气性能、机械性能以及耐高低温性能的试验样品

7.2.1.2  耐腐蚀性能的试验样品如图6所示。

耐腐蚀性能试验样品

7.2.1.3  阻燃性能的试验样品如图7所示。

阻燃性能试验样品

外观

对图5中的试验样品进行目测检查，结果应满足6.1要求。

尺寸测量

在图5中试验样品上选择3个均匀分布的测量点，使用游标卡尺分别测量直径后求取平均值，结果满足6.2要求。

性能要求

7.2.4.1  电阻率测量

采用四极法测量试验样品单位长度（L0=1m）的直流电阻。采用图8的接线方式，C1、C2为电流端，P1、P2为电压端，用铜丝缠绕或环形夹具实现电流端、电压端良好的电气连接。

四极法测量接地体单位长度电阻示意图

根据测量值Ux和Ix的比值计算接地体直流电阻Rx，并根据式（3）计算接地体电阻率ρ，结果满足6.3.1的要求。

………………………（3）

式中

ρ ——电阻率

Rx ——直流电阻

S ——接地体截面积

D ——直径

L0 ——单位长度

7.2.4.2  接续电阻测量

采用小电阻测试仪或四极法测量试验样品的接续电阻。采用图9的接线方式，C1、C2为电流端，P1、P2为电压端，用铜丝缠绕或环形夹具实现电流端、电压端良好的电气连接。测量结果应满足6.3.1的要求。

四极法测量接续件接续电阻示意图

7.2.4.3  冲击电流耐受能力测试

采用冲击电流发生器对试验样品施加8/20μs、5kA的标准雷电流10次，每次间隔不小于30min。试验波形和测量系统应满足GB/T 16927.1-2011和GB/T 16927.2-2013的要求。试验完成后测量直流电阻与接续电阻，求取平均值，测量结果应满足6.3.1的要求。

7.2.4.4  工频电流耐受能力测试

采用工频电源。W型石墨基柔性复合防腐接地体试验样品施加10kA工频电流1次，持续1s；L型石墨基柔性复合防腐接地体试验样品施加20A工频电流10次，每次持续10s，每次间隔不小于30min。试验后测量直流电阻与接续电阻，求取平均值，测量结果应满足6.3.1的要求。

7.2.4.5  抗弯性能测试

抗弯试验前，按照 7.2.4.1测量直流电阻。选取试验样品中点为弯曲点，按曲率半径0.3m正反方向各进行10次弧度为90度的折弯。试验结束后，检查接地体外观有无明显损坏，再次测量直流电阻并计算电阻变化率，结果应满足6.3.2.1要求。

7.2.4.6  抗扭性能测试

抗扭试验前，按照7.2.4.1和7.2.4.2测量直流电阻和接续电阻。固定两端样品接续金具，使试验样品保持紧绷状态，扭转180度后保持10s。试验结束后，检查接地体外观有无明显损坏，再次测量直流电阻及接续电阻并计算电阻变化率，测量值满足6.3.2.2要求。

7.2.4.7  抗拉性能测试

抗拉试验前，按照7.2.4.1和7.2.4.2测量直流电阻和接续电阻。在万能试验机上夹持样品两端接续金具，缓慢加载拉力载荷，拉力载荷为1kN时停止加载并保持10s。检查接续金具与接地体连接部位有无明显滑脱现象，再次测量直流电阻和接续电阻并计算电阻变化率，测量值满足6.3.2.3要求。

7.2.4.8  耐低温性能测试

将试验样品置于-50℃恒温箱中，保持0.5小时后取出，置于空气中自然升温至室温，按照7.2.4.1和7.2.4.2测量直流电阻和接续电阻，结果应满足6.3.3.1要求。

7.2.4.9  耐高温性能测试

将试验样品置于100℃恒温箱中，保持0.5小时后取出，置于空气中自然冷却至室温，按照7.2.4.1和7.2.4.2测量直流电阻和接续电阻，结果应满足6.3.3.2要求。

7.2.4.10  耐腐蚀性能测试

7.2.4.10.1  耐腐蚀性能试验所选择的土壤类型及其pH值应满足表5的要求。

土壤模拟液的化学成分和pH值

| 模拟液编号 | 土壤类型 | 质量浓度（g·L-1） | pH值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | NaCl | Na2SO4 | NaHCO3 |  |
| A | 氯盐土 | 18.0 | 1.7 | - | 8.8 |
| B | 盐碱土 | 1.8 | 17.7 | - | 8.6 |
| C | 草甸土 | 0.03 | 0.2 | 0.11 | 7.4 |
| D | 红壤土 | 0.14 | 0.08 | 0.014 | 4.4 |
| E | 自制酸性土 | 0.14 | 0.08 | 0.014 | 3.1 |

7.2.4.10.2  抗腐蚀性能试验分为以下步骤：

a)  浸泡前处理：用细毛刷清理试验样品后置于50℃恒温箱烘干后降至室温，按照7.2.4.1和7.2.4.2测量直流电阻和接续电阻；

b)  按照表5配制5种土壤模拟液并进行编号，将5个样品分别放入土壤模拟液中。试验持续72小时，同时保证样品始终完全浸没于土壤模拟液。浸泡过程中观察液面变化，并及时补充土壤模拟液；

c)  取出样品，用蒸馏水浸泡清洗方法去除试验样品中的土壤模拟液，然后置于50℃恒温箱烘干后降至室温。按照7.2.4.1和7.2.4.2测量直流电阻和接续电阻，结果满足6.3.3.3的要求。

阻燃性能测试

试验布置如图10所示。将试验样品放入垂直燃烧测试仪中，夹持固定后，样品一端在本生灯火焰中灼烧并保持10s。按照GB/T 10707-2008中的垂直燃烧法进行阻燃性能测试，测试结果满足6.3.4的要求。

接地体阻燃试验示意图

检验规则

出厂检验

每卷柔性复合防腐接地体出厂前应根据材料分别按表6和表7的规定项目逐项进行检验，若有一项不合格，则该卷产品不合格，不得出厂。

导电橡胶柔性复合防腐接地体的材料检验

导电橡胶柔性复合防腐接地体应按表6规定项目逐项进行检验，若有一项不合格，则不得投入生产。

导电橡胶柔性复合防腐接地体检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验类型 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型式检验 | 出厂检验 | 材料检验 |  |
| 1 | 外观 | ● | ● |  | B |
| 2 | 外径 | ● | ● |  | B |
| 3 | 铜导线规格 | ● |  | ● | A |
| 4 | 长度 |  | ● |  | B |
| 5 | 直流电阻 | ● |  | ● | B |
| 6 | 径向电阻 | ● | ● |  | A |
| 7 | 冲击电流耐受能力 | ● |  |  | A |
| 8 | 工频电流耐受能力 | ● |  |  | A |
| 9 | 短时热稳定电流 | ● |  |  | A |
| 10 | 耐低温性能 | ● |  |  | A |
| 11 | 耐高温性能 | ● |  |  | A |
| 12 | 耐腐蚀性能 | ● |  |  | A |
| 13 | 体积电阻率 | ● |  | ● | A |
| 14 | 拉伸强度和扯断伸长率 | ● |  | ● | B |
| 15 | 邵氏A硬度 | ● |  | ● | B |
| 16 | 脆性温度 | ● |  |  | B |
| 17 | 标识 |  | ● |  | B |
| ●表示该检验类型中应按要求进行的检验项目。 |

石墨基柔性复合防腐接地体的抽样检验

在出厂试验合格的产品中随机抽取3件，按表7中的抽样检验项目进行，如有一项不合格，则判抽样检验不合格。

石墨基柔性复合防腐接地体检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验类型 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 型式检验 | 出厂检验 |
| 1 | 外观检查 | ● | ● |
| 2 | 尺寸检查 | ● | ● |
| 3 | 电阻率检测 | ● | ● |
| 4 | 接续件连接电阻 | ● | ● |
| 5 | 工频电流耐受试验 | ● |  |
| 6 | 冲击电流耐受试验 | ● |  |
| 7 | 抗弯性能检测 | ● | ● |

表7（续）

| 序号 | 检验项目 | 检验类型 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 型式检验 | 出厂检验 |
| 8 | 抗扭性能检测 | ● | ● |
| 9 | 抗拉性能检测 | ● |  |
| 10 | 抗腐蚀性能检测 | ● |  |
| 11 | 高温耐受性能检测 | ● |  |
| 12 | 低温耐受性能检测 | ● |  |
| 13 | 阻燃性能检测 | ● |  |
| ●表示该检验类型中应按要求进行的检验项目。 |

型式检验

下列任一情况下均应进行型式检验：

- 新产品研制投产前或产品转厂生产前，样品试制完成后；

b)  产品停产一年以上；

c)  已批量生产，当设计、结构、材料或工艺的变更可能影响产品性能时；

d)  每五年至少进行一次型式检验；

e)  主管质量机构、或大批量买方提出型式试验要求时。

导电橡胶柔性复合防腐接地体型式检验的成品样品应从经出厂检验合格的产品中抽出15段，每段长度为（3±0.2）m，分成3组按以下方式进行试验：

a)  取3段按表6中1～3项、5、10～11项进行逐项试验；

b)  取3段按表6中6～9项进行逐项试验；

c)  取9段进行表6中的第12项试验。

导电橡胶柔性复合防腐接地体型式检验的材料样品由批量生产的产品的材料制备，按表6中13～16项进行逐项试验。

导电橡胶柔性复合防腐接地体型式检验的判定按照表6中的分类进行，具体判定方案如下：

a)  A类试验项目任何一项结果为不合格，则判定型式检验不合格；

b)  A类试验项目全部合格，B类试验中存在不合格项，从该批产品中抽取双倍数量的样品进行对B类所有试验项目的重复试验，重复试验全部合格，则判定型式试验合格。

石墨基柔性复合防腐接地体型式检验项目按表7进行，检验项目有任何一项结果为不合格，则该判定检验不合格。

经过型式检验的产品，不得出厂。

标识、包装、运输和贮存

标识

在产品包装上应标明以下内容：

- 公司名称；

b)  地址；

c)  商标；

d)  产品名称、产品型号、规格、生产批号（编号）、盘号、数量及重量等；

e)  生产日期；

f)  注意事项标识。

在合格证上应注明以下内容：

- 执行标准编号；

b)  产品名称；

c)  产品型号；

d)  生产批号（编号）；

e)  检验员号；

f)  生产日期。

包装

柔性复合防腐接地体用电缆交货盘包装或其他方式包装。

运输和贮存

运输和贮存应注意以下事项：

- 产品采用常规运输方式；

b)  应贮存在干燥通风的室内环境；

c)  轻放防潮；

d)  不与腐蚀性物质接触。

参 考 文 献

[1] 张仁豫，等.高电压试验技术[M]. 北京：清华大学出版社，2009.

[2] 解广润，等.电力系统接地技术[M]. 北京：水利电力出版社，1985.

_________________________________