中国气象服务协会团体标准

《限流接闪装置》

（征求意见稿）

编制说明

标准起草工作组

2018年12月

中国气象服务协会团体标准

《限流接闪装置》编制说明

一、工作简况

1、任务来源

2018年，武汉爱劳高科技有限责任公司向中国气象服务协会提交了《限流接闪装置》团体标准立项申请，经过中国气象服务协会标准化委员会项目评审和公示，于2018年12月发布《中国气象服务协会关于 2018 年第三批团体 标准制修订项目立项的通知》（中气协发〔2018〕35 号 ）正式下达标准编制任务，批准武汉市爱劳高科技有限责任公司牵头负责《限流接闪装置》团体标准起草工作。

2、协作单位

武汉爱伦菲尼克斯科技有限责任公司、北京爱劳高科技有限公司、武汉天宏防雷检测中心发展有限公司、武汉市标准化研究院、襄阳市防雷中心。

3、主要工作过程

标准正式立项后，成立了以武汉爱劳高科技有限责任公司、武汉爱伦菲尼克斯科技有限责任公司、北京爱劳高科技有限公司、武汉天宏防雷检测中心发展有限公司、武汉市标准化研究院、襄阳市防雷中心为主要起草单位的标准起草工作组，确定了标准起草工作组成员和任务分工，拟定了标准编制工作计划。标准起草工作组开展了相关法律法规和国内外标准的收集、整理、分析工作，实际调查了制造企业、生产厂、测试机构及用户等参与方的意见，并对限流接闪装置进行了试验验证。标准起草工作组在总结相关理论研究和试验成果的基础上，结合各参与方意见，形成标准草案，并对标准草案进行了深入讨论和充分论证，对标准的整体框架和主要技术内容进行了反复推敲、修改，按照GB/T 1.1-2009的要求对标准格式进行了调整，形成了《限流接闪装置》征求意见稿。

4、标准主要起草人及其所做的工作

| 姓名 | 职称/职务 | 工作单位 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 解子凤 | 博士 | 武汉爱劳高科技有限责任公司 | 项目管理，统筹起草工作，制定工作方案 |
| 刘大为 | 工程师 | 武汉爱劳高科技有限责任公司 | 项目管理，参与制定工作方案，起草标准部分内容 |
| 王姣 | 工程师 | 武汉爱劳高科技有限责任公司 | 参与制定工作方案，起草标准部分内容 |
| 容建伟 | 高级工程师 | 武汉爱伦菲尼克斯科技有限责任公司 | 负责前期调研、各阶段标准文本的完善 |
| 谢超 | 工程师 | 武汉天宏防雷检测中心发展有限公司 | 负责搭建标准中相关内容的框架结构 |
| 罗家明 | 工程师 | 武汉爱伦菲尼克斯科技有限责任公司 | 负责搭建标准中相关内容的框架结构 |
| 吴求兵 | 工程师 | 武汉爱伦菲尼克斯科技有限责任公司 | 负责搭建标准中相关内容的框架结构 |
| 黄青 | 正高职高级工程师 | 武汉市标准化研究院 | 参与制定工作方案，起草标准部分内容 |
| 刘正君 | 工程师 | 襄阳市防雷中心 | 负责搭建标准中相关内容的框架结构 |
| 曾伟 | 工程师 | 武汉市标准化研究院 | 负责前期调研、各阶段标准文本的完善 |
| 蔡永辉 | 工程师 | 武汉市标准化研究院 | 参与前期调研、各阶段标准文本的完善 |
| 晏紫淙 | 工程师 | 武汉天宏防雷检测中心发展有限公司 | 参与主要技术指标和试验方法的确定 |
| 熊备 | 工程师 | 武汉爱劳高科技有限责任公司 | 负责试验方法和检验规则的确定 |
| 罗俊 | 工程师 | 武汉爱劳高科技有限责任公司 | 参与试验方法和检验规则的确定 |
| 贾云岗 | 工程师 | 武汉爱劳高科技有限责任公司 | 参与试验方法和检验规则的确定 |
| 王小芳 | 工程师 | 武汉爱劳高科技有限责任公司 | 负责检验规则的确定 |
| 常立 | 工程师 | 武汉爱劳高科技有限责任公司 | 参与检验规则的确定 |
| 杨慧 | 工程师 | 北京爱劳高科技有限公司 | 参与试验方法和检验规则的确定 |

二、标准编制原则和确定标准主要内容（如技术指标、参数、公示、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据

1、标准编制原则

本标准在编制过程中遵循如下原则：一是科学性、适用性、统一性、协调性原则；二是符合国家及地方相关法律、法规的规定，符合相关强制性标准的要求；三是以科学技术和试验数据为依据，结合产品实际情况，经过科学研究后制定；四是充分向利益相关方征求意见，达到协商一致；五是提高我国雷电灾害防御工作水平，保障公共安全和人民生命财产安全，制定本团标可健全限流接闪装置技术规范，对于完善我国防雷领域的标准框架结构具有较高意义；六是标准编写符合GB/T 1.1-2009的规定。

2、标准主要内容的论据

本标准主要技术指标的确定，既要满足应用，提高产品质量，又要考虑到企业的实际情况，适宜企业开展生产和经营活动。在编制过程中，主要参考了国家标准GB/T 16927.1-2011 《高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求》和 GB/T 16438-1996《半导体少长针消雷装置使用的安全要求》等标准的部分条款以及国内部分重点企业的企业标准。主要技术内容的确定依据如下：

（一）电气性能

电气性能是限流接闪装置的核心性能。主要包括：电阻值、雷电冲击耐受电压、冲击电流限流比、冲击电压限流比等，在参考相关企业标准，并对多批次产品进行大量试验后，进行数据比较和综合分析的基础上确定了各指标的指标值。

（二）物理性能

物理性能包括耐高温性能、耐低温性能以及耐腐蚀性能。主要参考GB/T 2423.1-2008和GB/T 6461-2002进行试验，试验后分别测量电阻变化率和外观的变化情况。为保证限流接闪装置能够适应诸多行业场所高塔或高层建筑物上部的直击雷保护问题，其指标值与正常环境下的指标值基本保持一致，在进行了大量试验后得到支撑。

（三）其他性能

其他性能主要包括单针型限流接闪装置橡胶材料性能。橡胶材料主要参考了GB/T 21698-2008《复合接地体技术条件》的5.5节。在对部分规模较大的企业抽取样品，经过多次检测、对比后得出数据。

（四）试验方法

电气性能中，限流接闪装置的雷电冲击耐受电压测试方法按照GB/T 16927.1-2011中 7.3.1.3的规定进行方法。

物理性能中，主要参考GB/T 2423.1-2008和GB/T 6461-2002进行试验，考察限流接闪装置能够适应诸多行业场所高塔或高层建筑物上部的适应能力。

其它性能中，橡胶材料性直接采用现有国家标准GB/T 528-2009和GB/T 531.1-2008进行试验。现有的技术和设备能满足以上试验方法的要求。

（五）检验规则

检验规则分别对例行试验、型式试验的检验项目和合格判定等内容作出具体要求。为确保企业在产品出厂前把好质量关，结合重点企业产品检验工作实际，严格规定了检验项目和合格要求。

三、主要试验（或者验证）的分析、综述报告，技术、经济论证，预期效果

1、试验分析、综述报告

（一）电气性能

单针型限流接闪装置雷电冲击耐受电压测试方法按照GB/T 16927.1-2011中 7 .3.1.3的规定进行，组合型限流接闪装置雷电冲击耐受电压测试方法按照GB/T 16927.1-2011中 7 .3.1.1的规定进行。

冲击电流限流比测试采用冲击电流发生器进行本试验，试验前调整冲击电流发生器，使负载短路时回路电流为12kA、8/20μs波形。将限流接闪装置接入冲击电流发生器，并将限流本体用金属短接，保持发生器充电电压不变进行试验，测量金属短接时流过的电流峰值I1；然后将金属短接线去掉，保持充电电压不变再次进行试验，测量流过限流本体的电流峰值I2；计算冲击电流限流比K1= I1/ I2 ，按上述步骤测试5次，每次间隔5分钟。

冲击电压限流比测试采用冲击电压发生器进行试验，试验前调整冲击电压发生器在空载状况下产生1.2/50μs、幅值（2.5m组合型限流接闪装置雷电冲击耐受电压不小于400kV；5m组合型雷电冲击耐受电压不小于800kV）中限流接闪装置雷电冲击耐受电压的电压波形，记录对应的发生器充电电压。将限流接闪装置单只垂直地面，基座可靠接地。将冲击电压发生器高压电极接至限流接闪装置顶部，将限流本体用金属短接，保持发生器充电电压不变进行试验，测量金属短接时流过的电流峰值I3；然后将金属短接线去掉，保持充电电压不变，测量流过限流接闪装置的电流峰值I4；计算冲击电流限流比K2= I3/ I4 ，按上述步骤测试5次，每次间隔5分钟。

（三）物理性能

耐低温：将限流接闪装置截取长度为300-500mm的针体作为试品，按GB/T 2423.1-2008中试验Ab规定的方法进行试验，在试品两端缠绕金属带或金属线构成电极，测量两电极间的电阻。

耐高温：将限流接闪装置截取长度为300-500mm的针体作为试品，GB/T 2423.2-2008中试验Bb规定的方法进行试验，在试品两端缠绕金属带或金属线构成电极，测量两电极间的电阻。

耐腐蚀：在试验温度35℃、盐雾浓度5％、持续时间96h条件下，按GB/T 2423.17中试验Ka规定的方法进行试验。

2、技术、经济论证，预期效果

目前，限流接闪装置已在广播电视、邮电通信、石油、化工、建筑、军火炸药、国防工程、气象、地震和电力等诸多行业场得到广泛应用，从实际应用情况和试验情况来看限流接闪装置能够解决广播电视、邮电通信、石油、化工、建筑、军火炸药、国防工程、气象、地震和电力等诸多行业场所高塔或高层建筑物上部的直击雷保护问题。更大限度的满足市场需求。

从市场前景看，限流接闪装置能够更大限度地满足市场需求。通过限流接闪装置的普及和应用，能够实现以限流接闪装置生产和销售为纽带的行业紧密衔接，形成低成本、高效化的产业链，带动关联产业聚集规模迅速扩大，其市场需求量将大幅上升。

本标准达到国内先进水平，并与相关标准构成了防雷工程设计施工及检测领域的综合雷电防护标准体系，对于完善我国防雷减灾领域标准体系具有重要意义。该标准的实施能够有效规范该类接地体的生产，提高产品质量，引导行业的规范发展，提高我国雷电灾害防御工作水平，保障公共安全和人民生命财产安全。

四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

目前我国关于限流接闪装置的研究和应用处于国际先进水平，国外无具体的标准和规范。本标准未采用国际标准和国外先进标准。

五、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

本标准涉及的技术内容和指标符合《中国人民共和国气象法》等国家现行法律、法规的规定，参考了GB/T 16927.1-2011、GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008等相关国家标准协调一致。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

标准起草组前期进行了充分的准备和试验，进行了大量的数据调查论证、分析和研讨，并与主管部门、协会、生产、销售、科研、检测等相关单位进行了充分的交流沟通。在当前阶段无重大分歧意见。

七、贯彻标准的要求和措施建议

为规范限流接闪装置的生产，提高产品质量，更好地发挥标准的指导作用，建议中国气象服务协会加强统筹协调,组织相关单位积极开展标准宣贯工作。一是加强组织领导，制定专项宣传贯彻方案，成立标准宣贯工作小组，负责标准的宣传、培训、考核、改善和提升工作；二是利用论坛、媒体、网络平台等技术交流与传播途径宣传和推广标准；三是组织标准宣贯培训班，由标准起草人员授课，对标准具体的技术问题进行指导和答疑，相关企业的管理人员和技术人员参与；四是对标准执行情况进行跟踪调查，并标准实施效果进行评估，及时发现并解决标准实施中存在的问题，不断修改完善，提升标准的科学性和适用性。

八、废止现行有关标准的建议

无。

九、其他应予说明的事项

无。